2022년도 서울남산국악당 노후시설 개선 공사 용역 과업지시서

과 업 명	2022 서울남산국악당 노후시설 개선 공사 용역
과업대상	서울남산국악당

2022. 6.

서울남산국악당

㈜인사이트모션 한옥마을

소 속	전화번호	팩스번호
국악당	02-2261-0525	02-2261-0401

과 업 지 시 서

1. 과업명

2022년 서울남산국악당 노후시설 개선 공사 용역

2. 과업의 목적

서울시 중구 소재 서울남산국악당의 노후시설 개·보수를 통해 시민 및 예술인의 안전을 확보하고 최근 시행된 중대재해 처벌법 등에 대비하고자 함.

3. 과업 개요

용역기간 : 2022. 7. 8. ~ 2022. 9. 8. (2개월)

용역착수 : 2022. 7. 10 이전

용역대상 : 서울남산국악당 공연장 및 연습실

○ 개·보수 내용

내용	사양	비고
객석 조명 교체	58세트
객석 의자 교체	302석
연습실 바닥 철거 및 시공	127.6㎡
무대장비 교체 및 추가	교체 8, 신설 1
기타 안전보강 등	천장보강 등

4. 시설현황

○ 위    치 : 서울시 중구 퇴계로 34길 28(필동 2가 84-1)

○ 시설규모 : 대지 2,359㎡, 연면적 2,935㎡ (지하2층, 지상1층)

○ 주요시설 : 공연장(302석), 전시실, 연습실, 야외마당, 카페

5. 용역 조건 및 구성

5-1. 객석조명 교체 : 철거 및 설치

구분	사양	비고
객석 조명	led 타입 58세트 빔각도 60도 색온도 3,000K COB 40w이상 눈부심지수 UGR 19 이하 - FLICKER FREE 기능을 포함 - LUMEN은 3,800 lm 이상 사용신호 DMX 포함 - 연색성 Ra 92 이상 - 크기 8“ TYPE - DRIVER는 RDM 프로토콜을 통한 원격제어 기능 포함
DMX 스플리터	- 전면 조작 가능 - 상태 표시 LED 부착 - TERMINATION 스위치 부착 - 19“ RACK MOUNT 타입 - INPUT x 1, OUTPUT x 8, THRU x 1 구성 - 사용전원 100-240V, 50/60Hz 이하
영상고조파필터	- 자연 냉각식 - 정 격 : 100% 연속 - 사용온도 : -20°C ～ +40°C - 고 도 : 해발 1,000m 이하(운전시) - 설치장소 : 옥내형 입력조건 : 3상 4석식, AC 380V-220V 전압, 전압 변동범위 ±10%, 주 파 수 60HZ, 주파수 변동범위 ±1%, 온 도 상 승 120°C, 부하 K-Factor 20이하, Crest Factor 4.5이하 용량 및 수량 : 무대조명 222KW용(3Ph4W 60Hz 380 - 220V ZHF-500A)
기타	플라이 덕 설치 월 포켓 설치

5-2. 객석의자 교체 : 철거 및 설치

구분	사양	비고
수량	302개
규격	- 500~550x710x860mm(WxDxH) / 치수허용공차 ±10mm
사양	- ISO 인증업체가 제작 - KS제품 등 신품 사용 방염

5-3. 연습실 바닥 : 철거 및

구분	사양	비고
면적	127.6㎡
사양	바닥 평탄화 - 탄성바닥 설치(지면-30*60 각파이프 및 흡음재, THK 3㎜ 방진고무- THK 9㎜ 합판 - THK 3㎜ 방진고무 - THK 3㎜ 합판 - 지정바닥마감
기타	댄스 플로서 설치(국산) 벽체 무빙월 철수 벽체 정리 도장 시공

시공

5-4. 무대 장비 : 교체 및 추가

구분	사양	비고
조명 바튼 기계장치 교체	수량 : 7세트 사양 : 자체중량 포함 500kg
조명 바튼 및 기계장치 신설 설치	수량 : 1세트 사양 : 자체중량 포함 300kg, 기계패널 신설

5-5. 기타 안전 보강 등

구분	사양	비고
객석 천장 침하 보강	면적 : 379.4 ㎡ 천장 목재 파손 및 이격부분 보강 천장 설치물(스피커) 제거 및 마감
객석 천장 실링부분 마감	면적 : 약 30㎡ 기존 천정부와 유사 구조로 마감

6. 과업 일반 조건

1) 공사 전 국악당 측, 공사 감독관과 상의하여 공사일정, 자재 반입경로, 적재장소 및 공사 전반적인 사항에 대하여 협의 후 공사를 시행한다.

2) 금차 시공부위를 도면 확인 후, 감독관 및 국악당과 재차 확인한다.

3) 공사중 기존 건축물 또는 기타 시설물을 훼손하거나 오염의 우려가 있는 부분에는 적절한 보양을하며, 훼손시 시공자 부담으로 즉시 원상복구 하여야 한다.

5) 철거후 철거재는 안전을 확보하여 이동 외부로 반출

7. 검수 및 검사

1) 현장반입 자재검수는 감독자의 입회하에 수급인이 전량 검사하고, 불합격품이 있는 경우 납품자는 즉시 장외로 반출하여야 하며, 설치 시에 이상 유·무를 재확인하여 이상이 있는 경우 납품자는 교체 또는 보완조치 하여야 한다.(다만, 수급인 귀책사유는 제외).

2) 검수는 감독자가 공장 또는 현장에서 행하며 불합격품은 즉시 장외로 반출하며, 비용은 납품자가 부담한다.

3) 현장납품 시에는 제조번호가 명기된 시험성적서 등 성능을 확인할 수 있는 증명서를 해당 현장에 제출하여 감독자의 현장 검수를 받아야 한다.

8. 특기사항

1) 공사현장이 설계도면과 상이할 경우 감독관 또는 설계자의  확인을 득한 후 관계 자료를 제시하여 협의 결정 할 것.

2) 본 공사는 도면과 실제 시공 및 설치 규정과 상이점 검토 후 시공하고 상이점 발견 시 협의하여 시공한다.

3) 관련기관의 지적이 있을 시 즉시 시정 보완 조치토록 한다.

4) 공사기간 중 발생한 폐잔재는 즉시 현장 외부로 반출하여야 하며 복도의 마루바닥, 벽체 및 기존건물의 비품, 각종 기자재 등에 공사도중 발생하는 먼지나 잔해물에 의해 오염이 되지 않도록 조치하며, 감독관의 확인을 받은 후 공사를 시행한다.

5) 공사기간 중 필요한 안전조치를 철저히 하여 안전사고가 발생하지 않도록 한다.

9. 일반주의사항

1) 공사 시행전 국악당 측과 감독관, 시공자가 상의하여 시공기간 및 자재반입 및 반출, 자재야적 등에 대하여 합의하여 시공토록 한다.

2) 공사에 사용되는 자재는 설계규격 동등이상(재질,성능,가격) 제품으로 사전 감독관의 승인을 득한 후, 제작·설치토록 한다.

3) 본 시방서는 시방의 대요를 표시하였으므로 도면과 대조하여 구조 및 외관상 당연히 시공하여야 할 부분은 물론 사소한 부분으로써 일일이 기재치 않은 사항일지라도 자연 부대의 공사는 모두 감독의 지시에 따라 공사비 증감 없이 시공한다.

4) 본 공사 시공방법은 사전 감독과 협의하여 현행 최량의 방법으로 시공하고, 공사추진에 관련사항은 국악당 측, 감독관과 협의한다.

5) 본 설계서중 의심된 점은 사전 감독에게 문의 및 협의하여 시공한다.

6) 본 공사비 지불은 도급인의 요구에 의한 검사관의 검사조서에 의하여 공사비를 지불한다.

7) 다음 공사 완료시 필히 감독관의 검사를 받은 후 계속공사를 실시한다.

가. 시공 전    /    나. 시공 중    /    다. 시공 후

8) 본 공사로 발생된 모든 철거재는 현장 밖으로 반출하고 건물의 주위를 깨끗이 청소할 것

9) 분리수거된 폐기류는 소각, 파쇄, 중화, 재활용품 분리, 압축 등의 중간처리한 후 최종처리 한다.

10) 장외 반출된 폐기물은 지정된 업체를 선정, 지정된 장소에 처리토록 하고   증빙서류를 제출한다.

11) 공사현장 중 고소작업차 진입이 어려운 구간은 줄타기 등 기타 고소작업이 필요하며, 고소작업시는 안전장구 착용 및 작업자 안전확보 후 작업을 실시하여야 한다.

10. 배상책임보험가입

"용역사"는 본 계약의 체결과 동시에 계약의 이행과정에서 발생이 예상되는 각종 사고에 대비하여 산업재해보험 외에 인적 및 물적 피해에 대한 손해에 대하여 최저 5천만 원 이상을 보상하는 배상책임보험에 가입하여야 한다.

위 항의 가입사실 증명서를 발주부서에 제출하여야 한다.

11. 계약조건의 변경

과업의 범위, 기간, 금액, 기타 계약조건을 변경하고자 할 때에는 "발주처"와 "용역사" 쌍방의 합의에 의하여 변경 또는 수정할 수 있다.

계약조건변경에 의해 과업 범위의 변경이 필요한 경우, "발주처"와 "용역사"가 협의하여 조정할 수 있다. 이때 "발주처"의 사정으로 인한 과업 범위의 변경에 따라  증가 등 발생되는 비용에 대하여는 정산함을 원칙으로 한다.

12. 안전 및 보건확보 의무

1) 본 입찰에 참가하고자 하는 자는「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 따라 사업장에서 종사자의 안전․보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 다음과 같이 조치사항을 이행하여야 합니다.

	≪ 계약업체의 안전 및 보건 확보 의무사항(법 제4조, 제9조)≫
① 재해예방에 필요한 인력･예산･점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행 ② 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행 ③ 중앙행정기관･지자체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항 이행 ④ 안전･보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

2) 본 입찰에 참가하고자 하는 자는 중대재해 예방을 위한 안전 및 보건 확보 의무사항을 숙지하신 후 입찰에 응하여야 한다